102年度「實驗動物照護及使用委員會」臨時會議

時間：102年3月25日 下午2點-3點

地點：教研部5樓會議室

主席（召集委員）：莫景棠 副院長

出席人員：實驗動物照護及使用委員會委員：

教研部：黎國洪部主任兼副召集委員、簡邦平科主任兼執行秘書、曾清俊醫師、張聰賢副研究員、潘弘偉高級助理研究員、徐志文高級助理研究員

整形外科：陳理維科主任

腎臟科：方華章科主任

實驗動物中心：戴妙娟獸醫師

請假委員：眼科部許淑娟部主任

- 召集委員（莫副院長）致詞：

  - 實驗動物中心從規劃整建至今，不清楚還須改善的項目有哪些？還需要多少經費，才能符合規範？應該要整體好好規劃、檢討，編列預算才是。

  - 動物委員會應好好管控動物中心的運作，看是不是需要有院外專業人士加入委員會，能客觀的檢討動物中心依規範所需的軟硬體設備。

  - 委員會任何的決議事項，如採購設備要使用標餘款，皆需會醫管室評估。

黎副召集委員：動物使用委員會的委員，對於中心的人事、設備預算案，並

不具有決定權，這類申請案只需決策主管審議即可，所以不

需外聘，以後委員會的會議紀錄，也會醫管室。

- 上次決議會辦事項：農委會及ISO查核建議事項如第參項。

參、   工作報告：

- 農委會查核評比結果：（2013/2/18函）

□優

□良

■尚可

□較差，限期改善。

建議改善事項：

1.機構的政策與職責：

（1）IACUC組織章程中小組名稱請依動物保護法規定修正。

戴獸醫師：小組名稱已依法更名為「實驗動物照護及使用委員會」，並修正

組織章程及實驗動物中心作業手冊，等委員會通過後再呈核院本

部。

黎副召集委員：修正好的組織章程需呈 核院長，委員必需由院長任命之， 請

儘速完成。

（2）外科動物手術訓練，請依規定填寫「動物實驗申請表」提出申請，列入審查。

戴獸醫師：已按規定辦理。

2.獸醫學管理：

（1）建議IACUC制定攜帶動物房內之動物至各研究室時之作業流程，以維護動物健康。

戴獸醫師：1.移動動物以不顛簸為原則，途中以布覆蓋飼養盒攜帶，以不露出內容物為主。

2.若移動盒數多需有氣墊式車輪台車，方可推至各實驗單位；或將行進路面整修成平滑水泥道路。

3.需停留4小時待動物穩定後，才可進行實驗。

黎副召集委員：將行進路面整修成平滑水泥道路是不可行的；氣墊式車輪

台車由動物中心提供嗎？

戴獸醫師：由各實驗單位自行購置。

方華章委員：用提的比用推推車更不會顛簸。

主席裁示：路是ㄧ定會顛簸的，所以不要用推車，一律用提的。

3.動物飼養管理：

（1）一樓飼料儲藏室之袋裝飼料需與地板隔開（可使用架子、塑膠或

木棧板等），如飼料需長期使用，請將飼料低溫冷藏。

戴獸醫師：已於一樓增設一冷藏庫冰存飼墊料（102年3月4日已驗收）。

（2）從事動物實驗，儘可能於動物房內進行，如需攜至其他研究室，

動物以不過夜為原則，如需長期試驗研究，研究室的條件需依規

定由IACUC制定標準。

陳理維委員：如果做過實驗的動物不能移回動物中心，又不能在實驗室過

夜，是否可以在教研部另設置一符合飼養條件的空間來置放？

簡邦平執行秘書：這會造成教研部環境汙染的問題，並不適合。

黎副召集委員：這裡有行政區，建議各研究單位不能將動物留置實驗室過夜。

潘弘偉委員：別的動物中心的做法是出SPF區之動物不能再回去SPF區，或

者回動物中心的ㄧ般區；若因實驗需求一定要在實驗室過夜，

就要填申請書，而實驗鼠會放在ㄧ個類似IVC的設備裡飼養。

戴獸醫師：1.做了實驗的老鼠一定要飼養在IVC裏，才符合飼養條件，實驗結果才會準確，但教研部空間不足，大環境的空調屬室內循環，非標準的全換氣，所以不宜養在實驗室裡。

2.動物中心裏可挪用的空間，我已規劃成實驗操作區（於下圖示），供研究人員使用，P.I可以提出申請，將設備移到中心裏就可以減少實驗鼠之運輸問題。

主席裁示：1.實驗動物不准在各實驗單位過夜，實驗盡量當天完成。

2.須觀察之實驗鼠可移回動物中心之動物暫存區飼養。

4.硬體設施方面：動物飼養區域及供應區域：

（1）所有動物房的相對溼度偏高（平均80﹪，建議維持50-70﹪以免

影響實驗結果）。

（2）請確認檢疫室壓差，需維持在負壓。

戴獸醫師：1.已運用101年結餘款召空調廠商施作， 12月中旬已驗收，改善

區域以SPF區及檢疫室為主，目前此區之溫濕度為標準值，檢疫室之壓差問題也解決了。

2.實驗觀察區及負壓區空調尚未改善，擬用102年標餘款施作空調

改善。

主席裁示：要把需要統合並寫在中程計畫裡才能列預算。

（3）部分飼養房冷氣排風口運轉時，噪音值過高。

戴獸醫師：動物中心冷氣風管為既有設備，無法完全改善，只能儘量將室內出風處周邊封閉降低風切聲。

（二）2013 ISO複評：

缺失項目：

  - 依據ISO條文要求下實驗動物中心宜就最大飼養量所需IVC需求及所需消毒滅菌設施列入實驗動物中心之資源需求年度計畫。

現況：（1）SPF區已滿足現有飼養量（大鼠5組，小鼠3組）。

（2）實驗觀察區目前只有2組大鼠IVC ，小鼠無。

（3）負壓感染區無IVC。

（4）無煙燻機消毒大型飼養設備及器具。

戴獸醫師：已編列103年設備預算330萬共4組IVC，解決無IVC的飼養區域；

煙燻機消毒設備將編列在104年預算裡。

2.實驗鼠運送及保護方式宜建立標準作業方式以防止在運送過程中發生猝

死之意外。

戴獸醫師：同上2-（1）項

3. 經查環境監控電腦系統所顯示『負壓區』及『動物暫存區』溫濕

度達73%~75%已不符合農委會2012/7/24稽核所見缺失改善之要

求。

戴獸醫師：同上4-（1）項。

4. 經查環境監控電腦系統監控數據資料無建立備份儲存功能對於資

料保存要求不符ISO資料保存條文要求。

戴獸醫師：已要求監控電腦廠商加硬碟在主機上，每星期中控室會來儲存備

份。

5. 經查貴中心多處『負壓區』並未符合負壓功能，且各區未依據不同功能負壓數值建立負壓標準值之規定，違反ISO條文6.4環境基礎設施的要求。

戴獸醫師：已請工務室評估實驗觀察區及負壓區空調改善計畫，預估300萬,擬用102年標餘款施作改善。

（三）蟯蟲治療進度：補給室正進行議價採購，預計4月底治療。

（四）尚缺之設備：煙燻機、負壓室滅菌鍋、生物安全操作櫃、超音波洗瓶清洗機。

黎副召集委員：以必要性優先提報，編列預算。

肆、提案與討論：

- 擬增加一名飼養員：配合現場需要，現有大鼠101籠，小鼠226籠，共1140隻鼠，7隻兔，只有2名現場工作人員。

主席裁示：須與鄰近教學醫院，例如：長庚或高醫比較，看現場工作人員

如何配置再行討論。

- 國際認證評估：以高醫為例，400-500坪30萬，10萬/年費，3年一認證。

黎副召集委員：先把農委會及ISO缺失改善好，再討論國際認證。

主席裁示：依副召集委員意見。

3新增實驗操作區：如下圖：

戴獸醫師：1.為配合實驗人員可以盡量在動物中心裏做實驗，擬新增一處實

驗操作區，預定於一樓原物品暫存區，約3.5坪，已請工務室

評估新作實驗室桌板供實驗人員申請使用。

2.本中心無煙燻室，為符合動線，故擬將二樓原更衣室規劃為煙

燻室，新更衣室擬將移至SPF區大型設備出入口處（如圖示）。

主席裁示：請工務室評估新的更衣室含 Air shower 所需經費再議。

伍、臨時動議：無

陸、散會

# Text boxes

新的冷藏室

新增實驗操作區

預做實驗操作區

煙燻室預定處

更衣室預定處